ЈП»ЈЕДИНСТВО»

КЛАДОВО

ДУНАВСКА 15

29.01.2020.год.

бр. МД-4/20

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију

за јавну набавку бр. МД-4/20

Предмет : Појашњење конкурсне документације за добра – Пумпни агрегати

У вези са питањима понуђача од 29.01.2020.год. иста излажемо са одговором :

Партија 1

Питање бр.1 :

Тражена ознака пумпе је UРС тип 62V/7TC  по дефиницији то је вертикална вишестепена пумпа - тражи се хоризонтална вишестепена пумпа

Тражите да материјал радних кола, спроводних кола буде материјал АИСИ304-прохром, док у опису пумпе у каталогу стоји да су радна кола од Норyла - пластике, а  спроводна кола сиви лив.

Одговор бр.1  :

Прихватају се сугестије понуђача ,односно грешка је у конкурсној документацији и биће исправљена иста.

Питање бр.2 :

Пумпа не поседује неповратни вентил - интегрисани.- такође тражено у документацији

Одговор бр.2  :

Прихватају се сугестије понуђача ,односно грешка је у конкурсној документацији и биће исправљена иста. Пумпа мора имати угаони неповратни вентил  5/4" на потису ,као додатак уз пумпу.

Питање бр.3 :

Не разумем захтев да пречник мотора мањи или једнак од пречника пумпе.

Одговор бр.3 :

Прихватају се сугестије понуђача ,и избачено је из конкурсне документације.

Партија 2

Питање бр.4 :

На које се монтажне димензије мисли у вези бунарске пумпе да буду исте као UPA102-7??  - осим наравно потисног прикључка DN100

Одговор бр.4  :

Немамо посебне монтажне захтеве ,осим потисног прикључка DN100.

Питање бр.5 :

Заштита мотора IP54 ????   прикључна кутија ??????     -  наглашавам да је у питању бунарска пумпа и електромотор

Одговор бр.5  :

Прихватају се сугестије понуђача ,и избачено је из конкурсне документације.

Партија 3

Питање бр.6 :

Тражена пумпа типа Lowara нема интегрисани неповратни вентил.

Одговор бр.6  :

Прихватају се сугестије понуђача ,и избачено је из конкурсне документације.

Питање бр.7 :

На шта се мисли када се каже "плашт мотора"  ?

Одговор бр.7  :

Прихватају се сугестије понуђача ,и избачено је из конкурсне документације.

Председник Комисије

Саша Савић